Проверка топлива в Дорингтест

В ЛАМ Полюс Магадан провели оценку класса чистоты проб топлива на анализаторе класса чистоты по ISO 4406 определяя количество частиц  трех базовых размеров: ≥ 4 мкм, ≥ 6 мкм и ≥ 14 мкм:

|  |  | Испытание №1 | Испытание №2 | Испытание №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проба ДТ | Класс чистоты (размер частиц 4/6/14 μm) по 3 измерения |  |  |
| Без очистки | 46-1 | 19/16/15 | 18/16/15 | 18/16/15 |
| Грубая очистка | 46-2 | 20/17/16 | 20/17/16 | 20/17/16 |
| Тонкая очистка | 46-3 | 17/13/13 | 17/14/13 | 17/13/12 |
| Без очистки | 47-1 | 19/17/16 | 19/17/15 | 16/16/15 |
| Грубая очистка | 47-2 | 21/19/18 | 21/19/18 | 21/18/17 |
| Тонкая очистка | 47-3 | 19/16/14 | 19/16/14 | 19/15/14 |
| Без очистки | 81-1 | 20/16/15 | 20/16/14 | 20/16/14 |
| Грубая очистка | 81-2 | 21/19/17 | 21/19/17 | 21/18/17 |
| Тонкая очистка | 81-3 | 21/18/17 | 21/18/16 | 21/17/16 |
| Без очистки | 82-1 | 21/17/15 | 21/16/14 | 21/16/15 |
| Грубая очистка | 82-2 | 23/20/19 | 23/20/18 | 22/20/19 |
| Тонкая очистка | 82-3 | 21/16/14 | 21/15/13 | 21/15/14 |

Без очистки – после топливного бака

Грубая очистка – после фильтра грубой очистки

Тонкая очистка – после фильтра тонкой очистки

Экспериментально провели фильтрацию пробы № 46-1 через бумагу:

2 слоя бумаги 18/15/14;

3 слоя бумаги 17/14/12.